## FONCTION DESENFUMAGE MECANIQUE
LOGO |  | NOM DE L'AFFAIRE |  |  | CACHE + SIGBNATURE
ACTIONS PAR L’INSTALLATEUR | A REALISER & ATTESTER | TACHES | CONCLUANT | NON CONCLUANT | Numéro de l’Observation ou Réserves
❐ |  | Désenfumage mécanique
| ❐ | Volets, volets de transfert et ouvrants d’amenée d’air
| ❐ | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
- de l’intégrité du DAS
- de l’absence d’obstacles à l’ouverture/fermeture des DAS ;
- de l’intégrité du support.
| ❐ | Examen visuel de l’état général extérieur, de son environnement et de sa position d'attente.
| ❐ | Contrôle de la présence des joints intumescents (si inclus dans la conception initiale).
| ❐ | Essais de déclenchement de chaque DAS télécommandé et essai de réarmement à distance pour les DAS concernés.
| ❐ | Essai de fonctionnement du volet de transfert.
| ❐ | Constat de la présence et de l’intégrité des grilles des volets de désenfumage et des ouvrants d'amenée d'air.
Coffret de relayage et ventilateur de désenfumage (extraction et soufflage)
| ❐ | Pour chaque coffret de relayage :
| ❐ | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
- de l’intégrité du coffret ;
- du bon état général des raccordements électriques.
| ❐ | Examen visuel
- intégrité du boîtier du coffret de relayage ;
- intégrité des raccordements électriques (câbles électriques, présence des presse-étoupe).
Pour le ventilateur
| ❐ | Constat : Numéroter les dispositifs concernés
- de l’intégrité du DCT ;
- de l’absence d’obstacles à l’entrée/sortie du ventilateur ;
- de la présence et de l’intégrité des dispositifs associés au DCT.
| ❐ | Contrôle visuel de l’état de propreté et d’absence de corps étrangers (accumulation de feuilles, papiers, sacs plastiques,…).
| ❐ | S'assurer du fonctionnement des dispositifs concourant aux reports de défaut de position :
- contrôleur d'isolement ;
- absence de «Tension» à l'entrée du coffret de relayage
- pressostat ;
- interrupteur — sectionneur de proximité.
| ❐ | Commande arrêt pompiers : lorsque la mise à l'arrêt du ventilateur est commandée au moyen d'une clé, vérifier que celle-ci est tenue à disposition des services d'incendie et de secours.
| ❐ | Essai fonctionnel d’une fonction de désenfumage mécanique sur commande CMSI ou DCS
| ❐ | - Constat du fonctionnement attendu du système de désenfumage par rapport au scénario incendie défini.
| ❐ | - Contrôle de la mise à l’arrêt de la ventilation de confort (sauf si elle participe au désenfumage).
| ❐ | - Contrôle de la mise en position de sécurité des volets de désenfumage
| ❐ | - Contrôle de la mise en position de sécurité du coffret de relayage.
| ❐ | - Pour chaque bouche et pour chaque ouvrant d’amenée d’air, mesure des vitesses et des débits d’amenée d’air et d’extraction de fumées.
| ❐ | - Mesure des intensités consommées par le moteur du ventilateur de désenfumage et par le ventilateur de soufflage.
| ❐ | - Test commande «arrêt pompiers».
| ❐ | - Test de la commande de réarmement de chaque coffret de relayage.
NUMERO OBS | QUI | OBSERVATIONS | FAIT | PAS FAIT | REMARQUES